## BNL
Background Noise Level (dB)
Frequency (Hz) | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Avg. BNL (dB) | Steps:
16 | 48 | 51 |  | 49.7541 | 1) Enter measured BNL data for various positions
32 | 57 | 71 |  | 68.1592 | 2) If less than three positions are measured, adjust
63 | 50 | 52 |  | 51.1141 |  | formula for avg. BNL accordingly.
125 | 39 | 45 |  | 42.963
250 | 30 | 31 |  | 30.5306
500 | 27 | 25 |  | 26.1194
1000 | 23 | 25 |  | 24.1225
2000 | 26 | 26 |  | 26.0055
4000 | 24 | 26 |  | 25.1208
8000 | 27 | 27 |  | 27.0043
16000 | 29 | 29 |  | 29.0027
Measured Background Noise Levels

## NC
Noise Criteria Worksheet
Graph Data
NC Values
| Measured BNL | Frequency (Hz) | NC-15 | NC-20 | NC-25 | NC-30 | NC-35 | NC-40 | NC-45 | NC-50 | NC-55 | NC-60 | NC-65 | NC-70
| 51.1141 | 63 | 47 | 51 | 54 | 57 | 60 | 64 | 67 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83
| 42.963 | 125 | 36 | 41 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 67 | 71 | 75 | 79
| 30.5306 | 250 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 | 54 | 58 | 62 | 67 | 71 | 75
| 26.1194 | 500 | 22 | 26 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 54 | 58 | 63 | 68 | 73
| 24.1225 | 1000 | 17 | 22 | 27 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71
| 26.0055 | 2000 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69
| 25.1208 | 4000 | 12 | 17 | 22 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68
| 27.0043 | 8000 | 11 | 16 | 21 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67
Steps:
1) Enter Measured BNL levels in the BNL worksheet
2) Determing NC rating by inspection of graph
3) Adjust rating label on graph accordingly

## RC
Room Criteria Worksheet
Graph Data
| Frequency (Hz) | Measured BNL | RC Value | RC Line | R Line | H Line |  | V Lines
| 16 | 49.7541 | 25.4158 | 55.4158 | 60.4158 |  | 65 | 75 | 85
| 32 | 68.1592 |  | 50.4158 | 55.4158 |  | 65 | 75 | 85
| 63 | 51.1141 |  | 45.4158 | 50.4158 |  | 69 | 79 | 89
| 125 | 42.963 |  | 40.4158 | 45.4158
| 250 | 30.5306 |  | 35.4158 | 40.4158
| 500 | 26.1194 |  | 30.4158 | 35.4158
| 1000 | 24.1225 |  | 25.4158 |  | 28.4158
| 2000 | 26.0055 |  | 20.4158 |  | 23.4158
| 4000 | 25.1208 |  | 15.4158 |  | 18.4158
Steps:
1) Enter Measured BNL levels in the BNL worksheet
2) Read RC value from column O
3) Determine Rumbly, Hissy, and Vibrational ratings by inspection of graph
4) Adjust rating label on graph accordingly